危険物施設で地下貯蔵タンクを所有されている方へ！

既設の地下貯蔵タンクの流出事故防止対策について

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第７１号）及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（平成２２年総務省告示第２４６号）がそれぞれ公布され、平成２３年２月１日から施行されます。

今回の改正は、製造所等の危険物施設に設置された地下貯蔵タンクのうち、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻タンク（以下「直接埋設鋼製一重殻タンク」という。）については、当該タンクの設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から、腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク又は腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの判定を行い、当該判定結果に基づき、内面の腐食を防止するコーティング等の措置を講ずることとされました。

地下貯蔵タンクの流出事故防止対策（新たな措置）

鋼製一重殻地下貯蔵タンク

地下タンクの仕様等（埋設年数、塗覆装の種類、板厚）による腐食のおそれを評価

今回の改正部分

腐食のおそれが特に高い

地下貯蔵タンク

腐食のおそれが高い

地下貯蔵タンク

それ以外の

地下貯蔵タンク

- 内面コーティング

- 電気防食

- 又は（２）のいずれか

の措置を実施

- 内面コーティング

- 電気防食

- 危険物の微少な漏れを

検知するための設備

（１）、（２）又は（３）の

いずれかの措置を実施

現在の基準どおり

※太字下線部分が今回の改正により新しく義務づけとなるもの

地下貯蔵タンクの流出事故防止対策（腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件）

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクの要件

| 設置年数 | タンク外面の塗覆装の種類 | 設計板厚 |
| --- | --- | --- |
| 設置年数が50年以上のもの | アスファルト | 全ての設計板厚 |
|  | モルタル | 8.0mm未満 |
|  | エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0mm未満 |
|  | 強化プラスチック | 4.5mm未満 |
| 設置年数が40年以上50年未満のもの | アスファルト | 4.5mm未満 |

【腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置】

内面の腐食を防止するためのコーティング又は電気防食のいずれかの措置を講

じなければなりません。

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの要件

| 設置年数 | タンク外面の塗覆装の種類 | 設計板厚 |
| --- | --- | --- |
| 設置年数が50年以上のもの | モルタル | 8.0mm以上 |
|  | エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0mm以上 |
|  | 強化プラスチック | 4.5mm以上12.0mm未満 |
| 設置年数が40年以上50年未満のもの | アスファルト | 4.5mm以上 |
|  | モルタル | 6.0mm未満 |
|  | エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 4.5mm未満 |
|  | 強化プラスチック | 4.5mm未満 |
| 設置年数が30年以上40年未満のもの | アスファルト | 6.0mm未満 |
|  | モルタル | 4.5mm未満 |
| 設置年数が20年以上30年未満のもの | アスファルト | 4.5mm未満 |

【腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置】

内面の腐食を防止するためのコーティング、電気防食の措置又は危険物の微少な漏れを検知するための設備の設置のいずれかの措置を講じなければなりません。

【通知文】

- 危険物に規制に関する規則等の一部を改正する省令等の公布について

（平成２２年６月２８日　消防危第１３０号）

※　既存の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について

（平成２２年７月８日　消防危第１４４号）

【判定に用いる設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚の定義】

※設置年数・・・当該地下貯蔵タンクの設置許可に係る完成検査済証の交付年月日を起算

日とした年数をいう。

※塗覆装の種類・・・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第４条の４８第

１項に掲げる外面の保護の方法をいう。

※設計板厚・・・当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいい、設置又は変更許可の申請に

おける添付書類に記載された設置時の板厚の数値で確認すること。

※地下貯蔵タンクのイメージ図

【地下貯蔵タンクが講ずる流出事故防止対策の措置の定義】

- 内面コーティング

タンクの内面全体に強化プラスチックを２．０ミリメートルの厚さに被覆するもので、地下

貯蔵タンクが埋設されたままの状況で施工できるものです。

○電気防食

地下タンクの周囲に電極を埋める等をすることにより、地下に埋設されたタンクへ外部から

直流電流を流し、腐食の進行を防止するものです。

○危険物の微少な漏れを検知するための設備

直径０．３ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視する設備

※内面コーティング、電気防食及び常時監視設備のイメージ図

【注意事項】

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク及び腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの要件のと

おり、タンクの仕様及び設置年数に応じて腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等に判定を

行うことから、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等が施行された後も、直接

埋設鋼製一重殻タンクの設置年数の経過に伴い、ある時点から腐食のおそれが特に高い地下貯

蔵タンク等の要件に該当することとなる場合があり、その時点で内面の腐食を防止するための

コーティング等の措置を講じる必要があります。

したがって、危険物施設で地下貯蔵タンクを所有されている方は、当該タンクの仕様、設置年数、使用予定年数等を踏まえた適切な措置を講じるようお願いいたします。

また、内面コーティングの施工をする際に、タンクの状態を調べますが、その結果、タンク

の腐食が著しく進んでいる場合など、消防法令の基準に適合しない場合は、内面コ―ティング

が施工できないだけでなく、タンクの使用もできなくなります。

【経過措置】

「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」及び「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」に

係る流出事故防止対策については、施行日（平成２３年２月1日）から起算して、２年間の経

過措置期間が設けられており、平成２５年１月３１日までの間は、なお従前の例によることと

されています。

問合せ先　消防本部　予防課　０４－７１５８－０２７０